## WaterDay
国控重点污染源在线监控日均值数据（废水）
[7 empty] | 日期 | 2018-02-07
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 浓度 | 化学需氧量 排放标准 | 氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 流量 |  |  | 状态
晋中市污水第一净化厂 | 第一污水净化厂污水排放口1 | 27.74 | 50 | 1.55 | 8 | 735.74
昔阳县污水处理厂 | 出口 | 37.38 | 50 | 3.09 | 8 | 234.85
左权县污水处理厂 | 出水口 | 42.35 | 50 | 4.39 | 8 | 416.13 |  |  | 氨氮偏高
榆社县污水处理厂 | 出水口 | 2.63 | 50 | 0.86 | 8 | 174.17 |  |  | 掉线
和顺县污水处理厂 | 出水口 | 19.96 | 50 | 4.13 | 8 | 253.15 |  |  | 2时-4时cod为0
灵石县污水处理厂 | 灵石县污水处理厂污水排放口 | 44.76 | 50 | 3.62 | 8 | 427.25
祁县鸿宇市政污水处理有限公司 | 污水排放口 | 32.81 | 50 | 0.25 | 8 | 317.27
平遥县瑞思污水处理有限公司 | 出水口 | 38.76 | 50 | 0.26 | 8 | 385.74
介休市帅达污水处理有限公司 | 介休污水处理厂污水排放口 | 33.27 | 50 | 0.67 | 8 | 977.65 |  |  | cod数据偏低
太谷县圣源环保污水处理有限公司 | 污水排放口 | 42.09 | 50 | 34.71 | 8 | 422.94 |  |  | 3时-6时所有数据为0
寿阳县污水处理厂 | 寿阳县污水处理厂出水口 | 42.30 | 50 | 5.13 | 8 | 317.44 |  |  | cod变化小
山西强伟纸业有限公司 | 污水出口 | 67.16 | 90 | 2.60 | 8 | 44.84 |  |  | cod偏高
山西省平遥县龙海实业有限公司 | 废水排放口 | 34.10 | 100 | 0.99 | 20 | 35.43
山西国际电力集团正阳污水净化有限公司（二厂） | 出水口 | 28.61 | 50 | 0.51 | 8 | 4033.45 |  |  | 氨氮偏低